气体涡轮流量计通讯协议

MODBUS—RTU

ModScan32软件RTU连接： 

Display Option－Floating Pt （数据显示格式－浮点数）；

字节排列顺序：3-4-1-2，小端模式；

    命令03： HOLDING  REGISTER（读保持寄存器）；

    Device id：仪表的内部地址；

    Address： 仪表参数的起始地址，从1－20；

    Length：  数据长度   Length＋Address < 21。

参数地址：40001－2：    介质温度；

          40003－4：    介质压力；

          40005－6：    工况瞬时流量(m3/h)；

          40007－8：    标况瞬时流量(Nm3/h)；

          40009－10：   累计流量的百位以上    （1234）；

          40011－12： 
累计流量的百位以下    （87.89）；

                       
累计流量 ＝ 1234 × 100 ＋ 87.89 = 123487.89；

          40013－14：  
频率(Hz)；
          40015－16：  
保留;
          40017－18：   4－20mA电流输出值；    

          40019：       报警状态代码1；                                  

          40020：      
报警状态代码2;                                                                                               

          注：每个地址为一个16位字节。

MODSCAN32操作界面：

[image: image1.png]= File
D]

Comnection Setup View Window Help

&3] El= &l &2 x|

=lolx|
=18l x|

Address:

Device Id: | 1
MODBUS Point Type

Number of Polls: 179
Valid Slave Responses: 179

Length:  [20 [03: HOLDING REGISTER  ~| RESETCES
40001: 20.0000
4000
4000 10.0000
4000
4000! 1000.0000
40001
4000 0.1099
4000:

4000 154.0000
40011

4001 93.5824
4001

4001 0.0000
4001

4001! 0.0000
4001

4001 16.6569
4001

4001 0.0000

4002

For Help, press F1

Polls: 179 Resps: 179




    

                    介质温度：20℃;

                    介质压力：10kPa;

                    工况瞬时流量:1000m3/h;

                    标况瞬时流量：
0.1099Nm3/h

                    累计流量的百位以上：154;

                    累计流量的百位以下：93.5824;

                    电流输出：16.6569mA;
                    电流输出为标况。
上图数据解析如下：

介质温度：20℃；  

介质压力：10kPa；  

工况况瞬时流量：1000 m3/h  

标况瞬时流量：
0.1099Nm3/h；

累计流量的百位以上：154；

累计流量的百位以下：93.5824；累积总量=15493.5824

频率：0Hz；

4－20mA电流输出：
16.6569mA

